외기 온습도 검출기				DITO
	DTHS-G100 / DTHS-G10 DTHS-G420 / DTHS-G42
	DTHS-G..는 환기, 공조 설비에서, 외기 온도 및 상대습도를 검출한다.
적 용	제어용 검출기로 사용 날씨에 좌우되는 유체 온도 제어 시스템인 경우 측정용 검출기로 사용 최적의 기능 시스템인 경우 빌딩 자동제어 시스템과의 인터페이스용 측정 검출기로 사용
유니트 조합	검출기 출력 신호를 수용할 수 있는 모든 시스템 및 기기와 결합해 사용할 수 있다.
운전 모드	온도 검출 - 측온 저항소자에 의해 측정한 주위 온도값을 저항값으로 변환 출력한다. 상대 습도 검출 ․ 주변 상대습도에 따라 변하는 정전용량식 습도 검출 소자로 상대습도를 검출한다. ․ 검출된 상대 습도값은 검출기 내의 전자 회로에서 0 ∼ 10V(4 ∼ 20mA) d.c.의 전기적 신호로 변환되어 출력된다.(0 ∼ 100%의 전체 범위에 해당) ․ 검출범위 20 ∼ 90%r.h.에서 검출 오차범위는 ±3%r.h.이내이다.
기술 사양	조작 전원 소비 전력 검출 범위 습도 온도 정 밀 도 습도 온도 검출 소요 시간 출력 신호 습도 온도 허용 주변 조건 하우징 보호 등급 중 량	AC(DC)24V ±10%, 50 또는 60Hz 1 VA이하 0 ∼ 100%r.h. -30 ∼ 50℃ 20℃에서 20 ∼ 90%r.h.에서 ±3%r.h. ± (0.5 + 0.005 * ｜t｜℃) 약 5분 0 ∼ 10V or 4 ∼ 20mA d.c. ≒ 0 ∼ 100%r.h. PT1000 or 100Ω at 0℃ -35 ∼ 80℃에서 95%r.h.이하 IP30 to EN60529 0.07 Kg
Temperature & Humidity Transmitters-DTHS...Series			www.ditovalve.com

설치 지침

․ 집, 빌딩 또는 난방 지역의 중간 부분에 설치하는 것이 좋으며, 바닥에서 최소한

1.5m 떨어진 곳에 설치한다.

․ 집 또는 빌딩의 가장 추운 벽에(일반적으로 북쪽 벽면) 항상 설치해야 하며, 직사

광선에 노출되지 않아야 한다.

․ 공기의 대류로 인한 검출 오류를 방지하기 위해 검출기 외부로의 케이블 전선관을

밀봉 해야하며,검출기를 페인트칠해서는 안된다.

설치 금지 구역

․ 창문, 문, 공기 배출구 또는 열원 위의 구역

․ 베란다 또는 지붕 처마 밑의 구역

주문 사양

DTHS-G100

DTHS-G10

DTHS-G420

DTHS-G42

습도 0 ∼ 10V d.c.,   온도 PT1000Ω at 0℃

습도 0 ∼ 10V d.c.,   온도 PT100Ω  at 0℃

습도 4 ∼ 20mA d.c., 온도 PT1000Ω at 0℃

습도 4 ∼ 20mA d.c., 온도 PT100Ω  at 0℃

* SIGNAL 출력값 변경시 주문제작

* 온도검출 소자 변경(니켈 3KΩ/5KΩ/10KΩ등)시 주문 제작

* 습도 센서 ±2%r.h.검출센서 주문제작

결선 방법

24v						Com						Out						A						B						b
AC24V(S) DC24V(S)						COM						SIGNAL(+)						PT1000Ω PT100Ω
						SIGNAL(-)
HUMIDITY																		TEMPERATURE

외형 치수

(mm)

Temperature & Humidity Transmitters-DTHS...Series

www.ditovalve.com